## Sheet1
附件1
柜式储能系统产品参数
直流侧参数 | 电芯规格 | 314Ah（磷酸铁锂）
| 组串规格 | 1并260串
| 额定电量 | 261.248kWh
| 额定电压 | 832V
| 工作电压范围 | 702V-949V
| 充放电倍率 | ≤0.5C
| 放电深度 | 95%DOD
交流侧参数（并网） | 电网电压 | 400V(-10%~15%)
| 额定功率 | 125kW
| 额定电流 | 180A
| 额定频率 | 50Hz
| 接线方式 | L1/L2/L3/N/PE
| 功率因数 | >0.99(1超前~1滞后可调)
| THDi | <3%(额定功率)
交流侧参数（离网） | 最大输出功率 | 125kVA
| 过载能力 | 1.1In运行10min，1.2In运行1min
| 额定输出电压 | 400V(-10%~15%)
| 额定输出频率 | 50Hz
| 接线方式 | L1/L2/L3/N/PE
| THDu | <3%(额定功率)
系统参数 | 冷却方式 | 电池液冷+PCS风冷
| 外形尺寸 | W×D×H=1100mm×1300mm×2465mm
| 重量 | <2.8t
| 防护等级 | 整柜IP55，电池包IP67
| 相对湿度 | ≤95%RH，无凝露
| 工作温度 | -25〜50℃（>45℃降额）
| 最高工作海拔 | 3000m（>2000降额）
| 循环次数 | 8000次@70%EOL
| 消防配置 | 全氟己酮（PACK级）+气溶胶（舱级）；水消防(可选)
| 噪音 | ≤75dB
| 最大系统效率 | ≥90%
增程式柜式储能系统
电池参数 | 电芯规格 | LiFePO4
| 额定电量 | 522.4kWh
| 额定电压 | 832V
| 工作电压范围 | 702V-949V
| 额定充/放电电流 | 314A/314A
| 最大充/放电电流 | 628A/628A (≤3s)
| 放电深度 | 95%DOD
| 循环次数 | 6000次@70%EOL
| 冷却方式 | 智能液冷
交流输出参数 | 额定功率 | 250kW
| 最大输出容量 | 500kVA
| 额定输出电压 | 380V (-10%~15%)
| 额定输出频率 | 50Hz
| 供电系统 | TN-S
| 接线方式 | 3W+N (OT端子)
| THDu | <3% (额定功率)
系统参数 | 外形尺寸(W*D*H) | 2991*2438*2591mm
| 重量 | ~7.2t
| 防护等级 | IP54
| 工作湿度范围 | ≤95%RH,无凝露
| 工作温度范围 | -20~50℃ (>45℃降额)
| 最高工作海拔 | 4000m (>3000m降额)
| 本地监控方式 | LCD 触控屏
| 远程监控方式 | Web 端
| 安装部署方式 | 顶部吊装
| 消防系统 | 内置 (PACK级)
| 并机扩容功能 | 支持，最大可扩展至2MW
| 交流串充功能 | 240kW (120kW*2组)
支持市电/柴发混合接入
| 光伏充电功能 | 250kW (125kW*2组)
内置光伏MPPT
适配柴发 | 交流串充模式 | ≤150kVA/每组 或 ≤300kVA/两组并联